## 2026年度计划创效项目
西北能化公司2026年1-2月份降本创效挂图作战责任清单
红字为未完成月度指标
序号 | 项目 | 具体做法 | 1月份推进情况 | 2月份推进情况 | 年度创效 目标（万元） | 月度创效任务及指标（万元） | [11 empty] | 完成年度 创效目标 | 责任部门 | 责任人
[6 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
一 | 技术创新、技改技措创效 |  |  |  | 3279.026 | 月度创效任务及指标（万元） 1月: 102.34; 月度创效任务及指标（万元） 2月: 130.878
1 | 高压加热器连续高效运行项目（2025年持续创效项目） | 将高温加热器投入运行，将锅炉给水温度由原来的124℃，提高到现在的205℃左右，给水温度提高了81℃，节约动力煤消耗。 | 2026年1月份高压加热器水温由技改前120℃加热至205℃，每小时约节省动力煤0.486吨，2026年1月份共运行25天，1月份节约动力煤约288吨，1月份动力煤采购均价在300元/吨左右。 1月份效益=288×300=8.64万元 | 2026年2月份高压加热器水温由技改前120℃加热至205℃，每小时约节省动力煤0.486吨，2026年2月份共运行31天，2月份节约动力煤约361.6吨，2月份动力煤采购均价在320元/吨左右。 2月份效益=361.6×320=11.57万元 | 107 | 8 | 10 | 9 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 生产技术部 动力车间 | 燕续中
[6 empty] | 8.64 | 11.57
2 | CFB锅炉调整二次风量，氧量控制到3%-5%（2025年持续创效项目） | 合理的二次风量能使燃料和空气充分混合，让燃料在炉内更充分地燃烧，减少不完全燃烧损失，提高锅炉的热效率。二次风量和氧量控制有助于实现低氮燃烧。使燃烧区域的温度分布更均匀，避免局部高温，从而抑制氮氧化物的排放。氧量控制可使炉内燃烧稳定，减少因燃烧不稳定导致温度大幅波动的状况，从而减轻对锅炉受热面、耐火材料等设备的磨损，延长使用寿命，吨煤产气量提高0.1吨。 | 1月份总产汽量93903.818吨，总耗煤量14894.137吨，1月份平均吨煤产汽量6.30吨，吨煤产汽量提高0.13吨。 《93903.818÷6.17=15219.41-14894.137=325×300（吨煤价）=9.75万元》 | 2月份总产汽量120579.793吨，总耗煤量19728.18吨，2月份平均吨煤产汽量6.11吨，吨煤产汽量提高0.1吨。 《120579.793÷6.01=20063.19-19728.18=335.01×320（吨煤价）=10.72万元》 | 95 | 8 | 9 | 9 | 8 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |  | 生产技术部 动力车间 | 燕续中
[6 empty] | 9.75 | 10.72
3 | 炉膛检修安装检修平台（2025年持续创效项目） | 锅炉每次单炉检修炉膛均需搭设满堂架，单炉脚手架费用在7万元左右，通过炉膛进行安装检修平台技改，减少5天，全年倒炉5次。 | 1月份3#炉检修，使用检修平台，节约费用7万元 | 2月未开展锅炉检修作业， 因此未使用检修平台，不产生费用 | 35 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |  | 生产技术部 动力车间 | 燕续中
[6 empty] | 7 | 0
4 | 动力车间蒸汽余热回收项目 | 1.单台锅炉连排的排污管管径为DN20，排污阀阀门开度为10%，按介质流速5m/s计算，单台锅炉连排的排污量为0.414 t/h，二台锅炉的连排总排污量为0.828t/h。 2.单台锅炉定排的排污管为5根，每根排污管管径为DN20，定排系统每8h排污30s，按介质流速5m/s计算，单台锅炉定排的单次排污量为0.172 t。定排为非连续状态，开启时间很短。 3.锅炉定排阀门存在内漏现象，尽管每次大修时都进行研磨和更换，但使用一段时间后仍会出现内漏，内漏量约为2吨/小时，通过乏汽回收系统进行回收利用。 4.（0.828+0.172+2）×24×30×20=4.32万元/月 | 前期调研 | 进入招标环节 | 13.64 | 调研 | 招标 | 签订合同 | 厂家制作设备 | 大修期间留头 | 施工 | 施工 | 施工 | 完成 技改 | 4.32 | 4.32 | 5 |  | 生产技术部 动力车间 | 燕续中
[6 empty] | 前期 调研 | 进入招标环节
5 | 0.5Mpa蒸汽回收 | 动力车间有5处0.5Mpa的蒸汽导淋，冷凝液回收至伴热站，蒸汽管径为DN20。在阀门微开状态下，这5处导淋每小时可回收约0.5吨冷凝液。按每吨冷凝液20元的价格计算，每月创效为0.5×24×30×20=7200元。 | 前期准备 | 前期准备 | 5.04 | 前期 准备 | 前期 准备 | 前期 准备 | 前期 准备 | 大修 施工 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | 生产技术部 动力车间 | 燕续中
[6 empty] | 前期 准备 | 前期 准备
6 | 灰库双轴搅拌机及除尘器改造 | 1.为彻底解决现场目前因扬尘较大而存在的环境污染问题，现对双轴搅拌器和除尘器进行升级改造，以解决现场目前存在的扬尘问题以及设备长时间使用后出现的各项老化和效能降低的问题，达到提高设备的可靠性、降低维护成本、实现环保创效的目的。 2.现场双轴搅拌器随着使用年限的增加，设备逐步出现了老化现象。卸灰过程中，出现了加湿水与灰混合效果差、卸灰时扬尘较大的现象，导致现场场地扬尘较为严重，无法满足环保要求。 3.灰库顶部的真空释放阀因灰库正压问题频繁启动排气，导致大量含尘气流伴随压力释放至周边环境，造成封闭空间内积尘严重，无法满足环保要求。通过改造双轴搅拌器及除尘器，解决扬尘问题，实现环保创效。 4.通过改造每年节约费用2万元。 | 前期调研准备 | 进入招标环节 | 2 | 调研 | 招标 | 前期 准备 | 前期 准备 | 施工 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 |  | 生产技术部 动力车间 | 燕续中
[6 empty] | 前期调研准备 | 进入招标环节
7 | 沉渣池废浆晾晒掺烧至原料煤使用 | 气化车间棒磨机制浆过程产生的不合格的煤浆经过废浆池泵输送至沉渣池沉淀后，黑水经沉渣池泵输送至棒磨机制浆，底部沉积的固体废浆，经过抓斗机抓出晾晒，运送至卸煤库与原料煤掺烧后进行二次制浆，减少原料煤使用，计划全年使用晾晒后废浆约1500吨，全年减少原料煤使用约1500吨，按原料煤均价500元/吨计算，全年节约原料煤费用约75万元。 | 2026年1月份因天气寒冷，拉渣清运车维修，小车拉渣清运，晾晒掺烧共计约100吨。1月份原料煤采购均价在550元左右，1月份节约：100×550=55000元 | 2026年2月份因天气寒冷，拉渣清运车维修，小车拉渣清运，晾晒掺烧共计8车，约67吨。2月份原料煤采购均价在550元左右，2月份节约：67×550=36850元 | 75 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |  | 生产技术部 气化车间 | 贾波
[6 empty] | 5.5 | 3.69
8 | 除氧器改造项目（2025年持续创效项目） | 气化除氧器改造后使用渣水低闪放空气代替0.5MPa蒸汽为除氧器加热使用，每小时节约0.5MPa蒸汽2吨。 | 2026年2月份闪蒸汽平均流量为2.0t/h，2月份共运行25天，产生效益：2吨/小时×100元/吨×24小时×25天 =12万元 | 2026年2月份闪蒸汽平均流量为2.0t/h，2月份共运行31天，产生效益：2吨/小时×100元/吨×24小时×31天 =14.88万元 | 156 | 12 | 14.4 | 13.5 | 14.4 | 0 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 16 |  | 生产技术部 气化车间 | 贾波
[6 empty] | 12 | 14.88
9 | 变换废锅排污管线改造 | 原变换废锅排污水至净废管网，煤浆制备系统制浆使用原水制浆，计划将变换废锅排污水配管至煤浆制备系统，通过配管改造减少制浆系统原水使用，可减少原水使用。 | 2026年1月份效益，每天节约原水约50吨，按照运行25天计算共节省25×50=1250吨，共节省1250×5.2元=6500元 | 2026年2月份效益，每天节约原水约50吨，2月份运行31天计算共节省31×50=1250吨，共节省1250×5.2元=8060元 | 8.1 | 0.61 | 0.74 | 0.69 | 0.74 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.88 |  | 生产技术部 气化车间 | 贾波
[6 empty] | 0.65 | 0.806
10 | 气化车间低闪放空回收供暖 | 气化车间底闪放空气在渣水顶楼放空，通过配管技改回收至气化车间渣水厂房、气化厂房，替换0.5Mpa蒸汽做厂房供暖使用，每小时节约0.5Mpa蒸汽约3吨，按每年供暖5个月计算，按每吨蒸汽100元计算，约节约0.5Mpa蒸汽3×24×148天×100=108万元。 | 2026年1月份效益，每天节约蒸汽约72吨，按照运行25天计算共节省25×72=1800吨，共节省1800×100元=180000元 | 2026年2月份效益，每天节约蒸汽约72吨，2月份运行31天计算共节省31×72=2232吨，共节省2232×100元=223200元 | 106 | 18 | 21.6 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 25.2 |  | 生产技术部 气化车间 | 贾波
[6 empty] | 18 | 22.32
11 | 高压蒸汽疏水管增加根部阀（2025年持续创效项目） | 空分装置界区管廊处共有3组高压蒸汽疏水导淋装置，在装置运行期间一直连续排放，势必造成一定浪费，因此计划在每组疏水管道根部安装切断阀，在汽轮机运行正常后关闭切断阀，每小时大约能节约高压蒸汽0.05t。年节约蒸汽40吨 | 2026年1月实际运行25天，减少冬天防冻排放，项目完成后产生效益： 0.05吨蒸汽/小时×24小时×25天=30吨， 30吨×100元/吨=3000元 | 2026年2月实际运行31天，减少冬天防冻排放，项目完成后产生效益： 0.05吨蒸汽/小时×24小时×31天=37.2吨， 37.2吨×100元/吨=3720元 | 2.39 | 0.18 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |  | 生产技术部 空分车间 | 瓦万林
[6 empty] | 0.3 | 0.372
12 | 分子筛运行时间延长1小时（2025年持续创效项目） | 目前装置分子筛纯化系统4.5小时切换一次，切换充压时空压机导叶至少开大2%，在此期间装置蒸汽消耗至少增加1吨，如果将运行时间延长1小时，每日可减少1次充压和再生加热，每次充压按耗蒸汽0.3吨 | 2026年分子筛运行时间根据现场实际情况由原来16740秒（4.65小时）延长到18540秒（5.15小时），共延长0.5小时。 2026年1月实际运行25天，项目完成后产生效益： 项目实施前25天蒸汽消耗：1304吨， 项目实施前25天蒸汽消耗：1285吨， 产生效益：（1304-1285）吨×100元/吨=1900元 | 2026年分子筛运行时间根据现场实际情况由原来16740秒（4.65小时）延长到18540秒（5.15小时），共延长0.5小时。 2026年2月实际运行31天，项目完成后产生效益： 项目实施前31天蒸汽消耗：1617吨， 项目实施前31天蒸汽消耗：1594吨， 产生效益：（1617-1594）吨×100元/吨=2300元 | 2.39 | 0.18 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |  | 生产技术部 空分车间 | 燕志明
[6 empty] | 0.19 | 0.23
13 | 预冷系统分布器清洗、填料更换（2025年持续创效项目） | 利用停车检修机会对水冷塔填料、分布器进行检查清洗，提升水冷塔换热效率，这样就不再需要冷冻机补充冷量，可以减少很大一部分电量消耗；同时对空冷塔部分填料进行更换，空冷塔换热效率提高后就可以减少冷冻水量和冷却水量，从而减少冷冻水泵与冷却水泵耗电量，减少电费。 | 2026年1月实际运行25天，项目完成后产生效益： 冷冻机停运，每小时节省月110度电，共创效： 110×24×25×0.42元/度=27720元 | 2026年2月实际运行31天，项目完成后产生效益： 冷冻机停运，每小时节省月110度电，共创效： 110×24×31×0.42元/度=34372.8元 | 36.52 | 2.76 | 3.32 | 3.09 | 3.32 | 0 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.87 |  | 生产技术部 空分车间 | 燕志明
[6 empty] | 2.77 | 3.44
14 | 3.8MPa蒸汽疏水管增加根部阀 | 空分装置界区管廊处现有1组中压蒸汽疏水导淋装置，在装置运行期间一直连续排放，势必造成一定浪费，因此计划在疏水管道根部安装切断阀，在机组运行正常后关闭切断阀，每小时大约能节约高压蒸汽0.01吨，年节约蒸汽10吨。 | 施工材料计划上报 | 制定施工的安措环措 | 0.516 | 前期 准备 | 前期 准备 | 前期 准备 | 前期 准备 | 大修 施工 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.084 |  | 生产技术部 空分车间 | 张蕾
[6 empty] | 前期 准备 | 前期 准备
15 | 空分装置换热器优化升级暨安全提效降耗一体化项目 | 利用停车检修机会对空压机内置换热器进行抽芯清洗、对增压机末级换热器消漏、对膨胀机后冷器进行更换，提高换热效率以及装置运行的安全性，同时降低进装置热负荷，降低消耗。每小时预计可节省蒸汽1吨，全年创效约 | 准备施工的材料计划并上报 | 膨胀机后冷器正在进行采购招标，本月准备了项目施工的安措环措，其它施工材料正在进行签订合同 | 50.9 | 前期 准备 | 前期 准备 | 前期 准备 | 前期 准备 | 大修 施工 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.4 |  | 生产技术部 空分车间 | 张蕾
[6 empty] | 前期 准备 | 前期 准备
16 | 乏汽回收技改项目（2025年持续创效项目） | 净化合成车间除氧器0.04MPa放空蒸汽及硫回收硫冷器副产0.1MPa蒸汽均现场放空，通过新增乏汽回收装置，回收乏汽热量及凝结水。 | 2026年1月份效益，按照运行25天计算共： 0.147×25×24=88.2吨(标煤) 折算 4200 大卡动力煤=7000÷4200×88.2=147.0吨。 1月份动力煤采购均价在300元/吨左右 1.节约动力煤147.0吨，创效147.0×300=44100元。 2.回收的冷凝液8×25×24=4800吨×20元/吨=96000，创收约9.6万元。 3.项目投入35万，其中设备采购19.78万元，钢材采购15.22万元。按照十五年折旧，35÷15÷12=0.1944万元. 4.电耗7.5KW/h×25×24h×0.42 元=1890元. 2026年1月份效益44100+96000-1944-1890=136266。 | 2026年2月份效益，按照运行31天计算共： 0.147×31×24=109.37吨(标煤) 折算 4200 大卡动力煤=7000÷4200×109.37=182.28吨。 2月份动力煤采购均价在320元/吨左右 1.节约动力煤182.28吨，创效182.28×320=58329元。 2.回收的冷凝液8×31×24=5952吨×20元/吨=119040，创收约11.90万元。 3.项目投入35万，其中设备采购19.78万元，钢材采购15.22万元。按照十五年折旧，35÷15÷12=0.1944万元. 4.电耗7.5KW/h×31×24h×0.42 元=2343元. 2026年2月份效益58329+119040-1944-2343=173082。 | 156 | 11.9 | 14.3 | 13.3 | 14.3 | 0 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 16.6 |  | 生产技术部 净化合成车间 | 刘飞
[6 empty] | 13.63 | 17.31
17 | 低甲废水排放节能项目 | 低甲装置C2204塔底排水通过P2209泵输送，节能改造利用C2204塔底自身压力克服管道阻力实现废水自流，减少废水输送泵的使用，降低设备电耗。每个月节约电费约900元。 | 前期 准备 | 前期 准备 | 0.54 | 前期 准备 | 前期 准备 | 前期 准备 | 前期 准备 | 施工 | 完成 技改 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  | 生产技术部 净化合成车间 | 刘飞
[6 empty] | 前期 准备 | 前期 准备
18 | 硫回收防堵硫工艺改造项目 | 通过增加液硫封槽和液硫管道改造，解决硫回收装置液硫堵塞问题，提高硫回收装置运行周期，减少硫回收装置停车检修，减少检维修过程的安全风险。 | 前期 准备 | 前期 准备 | 环保效益 | 月度创效任务及指标（万元） 1月: 调研; 月度创效任务及指标（万元） 2月: 材料 准备; 月度创效任务及指标（万元） 3月: 材料准备; 月度创效任务及指标（万元） 4月: 材料准备; 月度创效任务及指标（万元） 5月: 施工; 月度创效任务及指标（万元） 6月: 完成 技改 |  | 生产技术部 净化合成车间 | 刘飞
[6 empty] | 调研 | 材料 准备
19 | 精馏放空管线甲醇回收项目（2025年持续创效项目） | 此项目在精馏放空总管增加排液管线，将放空管内甲醇回收到精馏系统内。通过技改后统计运行数据，预塔每小时节约蒸汽用量约0.5吨（精馏负荷50吨每小时），每天回收粗甲醇约1.39吨，其中甲醇含量93.5%，甲醇每日回收约1.3吨， 1、每月甲醇创效：1.3×1800=70200； 2、每月节约蒸汽创效：0.5×24×30×100=36000 每月创效：70200+36000=106200元 | 1月份按照25天计算，甲醇创效：1.3×1800×25=58500； 2、1月节约蒸汽创效：0.5×24×25×100=30000 1月创效：58500+30000=88500元 | 2月份按照31天计算，甲醇创效：1.3×1800×31=72540； 2、1月节约蒸汽创效：0.5×24×31×100=37200 1月创效：72540+37200=109740元 | 115 | 8.85 | 10.6 | 10.6 | 10 | 0 | 10 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.3 |  | 生产技术部 净化合成车间 | 刘飞
[6 empty] | 8.85 | 10.97
20 | 脱盐水原水补水水质优化改造分时段运行 | 冬季气温低后系统热负荷减少，使得大量回用水被迫回用到生产水消防水池，回用水中还有较多影响混床及反渗透运行的离子，这些离子直接影响着脱盐水的混床及反渗透运行周期，将脱盐水补水优化为全部用园区供原水。 | 前期准备 | 前期准备 | 58 | 前期 准备 | 前期 准备 | 前期 准备 | 前期 准备 | 前期 准备 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 16 |  | 生产技术部 水处理车间 | 杨世兴
[6 empty] | 前期 准备 | 前期 准备
21 | 一期污水气化软化技术改造（双碱法改造为石灰加碳酸钠法） | 一期污水气化软化技术改造，将双碱法改造为石灰加碳酸钠法，改造后石灰价格较液碱价格大幅下降，同时石灰的使用量也较液碱用量也大幅下降。 | 前期准备 | 前期准备 | 110 | 前期 准备 | 前期 准备 | 6 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 生产技术部 水处理车间 | 杨世兴
[6 empty] | 前期 准备 | 前期 准备
22 | 反渗透保安过滤器改造 | 通过将污水一期的反渗透及化学清洗罐保安过滤器滤芯改造为统一的5um大流量折叠滤芯，较少更换频次及更换工作量 | 前期调研 | 前期调研 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 生产技术部 水处理车间 | 杨世兴
[6 empty] | 0 | 0
23 | 循环水系统节能改造项目（2025年10月改造完成，2026年创效项目） | 预计投资200万左右，实现节电率≥8%，年节约电量≥221.37万kw.h，实现年节约电费：≥92.975万元。 | 2026年1月份循环水量小，每天节电13000kw·h，1月节电13000kw·h×0.42元×25天=13.65万元 | 2026年2月份循环水量小，每天节电13000kw·h，2月份节电13000kw·h×0.42元×31天=16.93万元 | 174 | 13.3 | 16 | 14.9 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18.6 |  | 生产技术部 水处理车间 | 杨世兴
[6 empty] | 13.65 | 16.93
24 | 零排放预处理氧化镁投加的工艺优化方案（2025年持续创效项目） | 按照设计及工艺目前运行实际，零排放预处理每天使用氧化镁592.02kg，氧化镁每千克0.95元，车间通过对标、研究与应用，将石灰+碱+氧化镁软化法改为石灰＋碱软化法，通过实验，在不投加氧化镁的情况下，通过精准控制投加石灰与液碱量，就能去除水中硅硬在工艺运行范围内，也能将钙镁硬控制在范围内，满足生产需求，从而达到降本增效目的。经计算，按照设计零排放预处理每天使用氧化镁592.02kg，每年可减少使用17.7606吨氧化镁。氧化镁每千克0.95元，每年节约16.8万元 | 2026年1月份每天节约592.02kg×0.95元×25天=1.41万 | 2026年2月份每天节约592.02kg×0.95元×31天=1.74万 | 16.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |  | 生产技术部 水处理车间 | 杨世兴
[6 empty] | 1.41 | 1.74
25 | 离心机配件、计量泵等进口备件国产化 | 对刮刀、筛篮、筛网等测绘进口备件国产化 |  | 国产化测绘加工一效循环泵叶轮一个，原价19.8万元，国产化价格3.9万元，节省15.9万元； | 40 | 月度创效任务及指标（万元） 2月: 2; 月度创效任务及指标（万元） 4月: 10; 月度创效任务及指标（万元） 6月: 8; 月度创效任务及指标（万元） 9月: 10; 月度创效任务及指标（万元） 10月: 2; 月度创效任务及指标（万元） 12月: 8 |  | 设备管理部 | 陈献军
15.9
26 | 霍尼韦尔PKS控制系统升级 | 对霍尼韦尔DCS系统进行软硬件升级，降低软硬件故障率，提高运行效率，提高安全运行投用率，减少操作与运维人员工作量；满足数据合规存储要求，规避因数据追溯不完整导致的监管风险；一定程度避免因软件运行故障引发的误操作或操作不及时问题，减少工艺与运行操作风险，保证安全生产工艺调控。 | 制定技术规格书及采购申请书 | 上交技术文件及采购申请书，集团公司进行审阅并组织在3月进行采购 | 安全效益 | [13 empty] | 设备管理部 仪表车间 | 文天龙
27 | PV-1006阀门定位器改造项目 | 阀门定位器由一体式改为分体式，杜绝阀门因定位器故障造成的波动，每年减少2台定位器备件的采购量。 | 制作安装支架，制定更换方案 | 进行采购，4月到货 | 2 | [13 empty] | 设备管理部 仪表车间 | 王晓亮 | bar: 月度创效任务及指标（万元） 6月; 月度创效任务及指标（万元） 11月
28 | 变换LT-2101液位计改造项目 | 电浮筒液位计改为双法兰液位计，提高仪表指示准确度，减少液位计故障的发生频率，杜绝因仪表失真造成变换炉带水现象的发生。 | 变化LT-2101液位计和厂家对接参数，确定各项功能数据 | 进行采购，3月到货 | 3.2 | 月度创效任务及指标（万元） 5月: 1.6; 月度创效任务及指标（万元） 12月: 1.6 |  | 设备管理部 仪表车间 | 王利光
29 | 气化A炉分析预处理循环水冷却改仪表风冷却项目 | 循环水冷却改为仪表风冷却，减温减压效果好，不会造成气室污染和电路板腐蚀，有效延长分析表使用寿命。气化分析表气室1.5万左右一支，输出板2万左右一块.检测板3.5万左右一块，显示屏4万左右一块，斩波器3.5万左右一块，年节省花费20万以上。 | 对冷却换热器进行采购 | 制定拆除更换冷却器方案 | 20 |  | 3 | 2 | 2 | 4 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 设备管理部 仪表车间 | 董立业
0
30 | 脱盐水厂区PVC材质流量计更换为不锈钢金属材质流量计 | 流量计由PVC材质改为不锈钢材质，杜绝因流量计本体老化破裂造成介质外漏使生产中断，保障生产的安全稳定运行 | GF流量计和厂家对接参数，确定各项功能数据 | 进行采购，4月到货 | 安全效益 | [13 empty] | 设备管理部 仪表车间 | 杨庆峰
31 | 污水减量化阀门电磁阀贴壁式改分体式 | 气源管路实现单阀独立隔离，单个气动阀或电磁阀出现异常时，可快速切断气源，避免故障扩散，电磁阀群体进水锈蚀事故不再发生，故障处置效率提升，单个电磁阀故障可在 1 小时内完成隔离和处理，减少对系统整体运行的影响，设备使用寿命延长，电磁阀等关键部件更换频次减少，每年减少采购费用1万元。 | 统计制定更换清单 | 进行采购，3月到货 | 2 | 月度创效任务及指标（万元） 3月: 0.5; 月度创效任务及指标（万元） 7月: 0.5; 月度创效任务及指标（万元） 10月: 0.5; 月度创效任务及指标（万元） 12月: 0.5 |  | 设备管理部 仪表车间 | 董梓陆
32 | 路灯照明更换为太阳能路灯照明 | 公司目前使用的路灯照明大多数都是金卤灯，功率为400瓦/盏，每天按照10小时照明计算，每天用电量约为4千瓦时，按照公司目前电价，每盏路灯一天电费约1.6元。 将部分照明亮度要求不是特别高的区域，更换为太阳能路灯，每更换一盏太阳能路灯每天能减少电费支出1.6元，每盏灯一年节省电费584元，计划更换30盏，能有效减少公司电量产生，减少电费支出，同时能减少供电照明路灯每年的维护费用。 |  | 已申报材料计划 | 1.26 |  |  |  | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  | 设备管理部 电气车间 | 甄 强
33 | 气相色谱多项目集成检测的研究 | 在新购置的色谱基础上，优化色谱柱选型，筛选适配两类物质分离的色谱柱；研究柱温控制策略与载气流量调节方案，确定最佳分离条件；建立集成检测方法，实现合成气与总烃在同一气相色谱系统中的同时检测，保障检测结果的准确性和重复性。改造完成后，可减少一台气相色谱仪置换，一次性节约约8万元设备购置费用；可降低设备存放空间成本和维护人员的工作量；降低电路负荷，减少因设备用电引发的短路、过载等安全隐患，提高了实验室用电安全性。 | 查找相关文献资料，确认该方法的可行性。 | 制定改造方案、检测项目、色谱载气流路图、检测器等基本参数。 | 8 | 月度创效任务及指标（万元） 8月: 8 |  | 调度指挥中心 | 赵 辉
二 | 政策资金争取 |  |  |  |  | 月度创效任务及指标（万元） 1月: 3.19; 月度创效任务及指标（万元） 2月: 6.2
34 | 个税返还 | 根据《中华人民共和国个人所得税法》第十七条明确规定："对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费。"的规定，预计2026年3月返还个税2.4万元 |  | 返还已到账 | 2.4 | 月度创效任务及指标（万元） 10月: 2.4 |  | 财务部 | 张美慧
2.23
35 | 2025年企业研发投入奖补 | 根据《鄂尔多斯市关于支持企业研发经费投入奖励补助办法》（鄂科发〔2021〕64号） | 政府暂未发奖补申报文件 | 政府暂未发奖补申报文件 | 70 | 月度创效任务及指标（万元） 12月: 70 |  | 生产技术部 | 吴 琪
36 | 旗新旧动能转换（科技创新奖补）企业研发投入奖励匹配 | 据准旗人民政府办公室关于印发《准格尔旗新旧动能转换（科技创新奖补）专项资金管理办法实施细则》（准政办发〔2021〕98号）科技创新奖补 | 政府暂未发奖补申报文件 | 政府暂未发奖补申报文件 | 36.1 | 月度创效任务及指标（万元） 12月: 36.1 |  | 生产技术部 | 吴 琪
37 | 2026年失业保险稳岗返还 | 自治区人力资源和社会保障厅、财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局印发《关于延续实施失业保险稳岗惠民政策的通知》 | 无 | 无 | 16 | 月度创效任务及指标（万元） 11月: 16 |  | 人力资源部 | 郭丽华
38 | 力调电费奖励 | 《功率因数调整电费办法》（电价制度(83)水电财字第215号） | 2025年12月获得力调电费奖励31941.26元 | 2026年1月份取得力调电费奖励39690.06元 | 30 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | 设备管理部 电气车间 | 甄 强
[6 empty] | 3.19 | 3.97
三 | 增产降本创效 |  |  |  |  | 月度创效任务及指标（万元） 1月: 179.791; 月度创效任务及指标（万元） 2月: 379.14
39 | 精甲醇产量 | 年度目标34.50万元 | 1月份精甲醇产量为27906.78吨，1月计划精甲醇产量为25000吨，完成率为111.63%，目标产量26000吨，完成率107.33%；全年累计生产精甲醇27906.78吨，完成年度计划产量8.46%，完成年度目标产量8.09%。 | 2 月份精甲醇产量为 34063.21 吨，2 月计划精甲醇产量为 31000 吨，完成率为 109.88%，目标产量 32500 吨，完成率 104.81%； 全年累计生产精甲醇 61969.99 吨，完成年度计划产量 18.78%，完 成年度目标产量 17.96%。 | 34.5 | 2.6 | 3.25 | 2.9 | 3.2 | 1.2 | 2.3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 |  | 生产技术部 各部门（车间） | 陈四华
[6 empty] | 2.79 | 3.4063
40 | 材料费 | 年度目标4008万元，下降100万元 | 1月材料费计划241.54万元，实际消耗234.78万元，节约6.76万元 | 2月材料费计划334.69万元，实际消耗227.16万元，节约107.53万元 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 经管物资部、销售采购部、财务部、各部门（车间） | 黄 洁 毛明礼 韩 珂
[6 empty] | 6.76 | 107.53
41 | 修理费 | 年度目标1145万元，控制年度不超标 | 1月修理费计划29.23万元，实际消耗31.65万元，超支2.42万元 | 2月修理费计划94.8万元，实际消耗104.41万元，超支9.61万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 设备管理部、生产技术部、经管物资部工程 | 陈献军 陈四华 张 雪
[6 empty] | -2.42 | -9.61
42 | 劳务费 | 年度目标1765万元，下降100万元 | 1月劳务费计划140.35万元，实际消耗93.62万元，节约46.73万元 | 2月劳务费计划135.74万元，实际消耗12.09万元，节约123.65万元 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 |  | 设备管理部、生产技术部、综合部 | 陈献军 陈四华 王 锋
[6 empty] | 46.73 | 123.65
43 | 环保处置费 | 年度目标967万元，下降217万元 | 1月环保处置费计划94.46万元，实际消耗51.43万元，节约43.03万元 | 2月环保处置费计划64.59万元，实际消耗55.35万元，节约9.24万元 | 217 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 |  | 安全监管部、生产技术部、设备管理部、销售采购部 | 王胤凯
[6 empty] | 43.03 | 9.24
44 | 四项费用 | 年度目标70.40万元，控制年度不超标 | 1月四项费用计划5.81万元，实际消耗1.09万元，节约4.72万元 | 2月四项费用计划6.03万元，实际消耗1.01万元，节约5.02万元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 综合部 财务部 | 王 锋 韩 珂
[6 empty] | 4.72 | 5.02
45 | 物资储备额 | 在2025年12月期末储备额的基础上下降50万元 | 2026年1月末比2025年12月末上升11.54 | 2月末比1月末上升14.61 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 经管物资部、销售采购部、生产技术部、设备管理部、安全监管部、调度中心 | 黄 洁、毛明礼 陈四华、葛 冬 周 锁、韩 涛
[6 empty] | -11.54 | -14.61
46 | 原水费用（园区雨水利用） | 预计可回收雨水18.6万吨，折合100万元 | 冬天无法回收雨水 | 冬天无法回收雨水 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |  | 生产技术部 水处理车间 | 杨世兴
[6 empty] | 0 | 0
47 | 电 费（多边交易） | 利用内蒙古电力多边交易平台，开展电力多边交易工作，充分降低公司交易电费单价，实现公司电力成本下降，预计全年可减少公司电费支出约120万元。 | 2025年12月通过电力多边交易减少电费支出126441.35元 | 2026年1月通过电力多边交易减少电费支出0元 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 设备管理部 电气车间 | 甄 强
[6 empty] | 12.64 | 0
48 | 甲醇竞拍销售 | 年度创收目标80万元 | 2026年1月甲醇销售通过在甲醇网上公开竞拍比园区同类企业（东华、易高）多创收1.99万元。 | 甲醇销售价格比园区内同类企业（东华、易高）同期销售价格高0.87元/吨，为公司多创销售收入3万元。 | 80 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |  | 销售采购部 | 李 浩
[6 empty] | 1.99 | 3
49 | 煤炭性价比采购 | 根据煤炭市场采购与生产工艺需求煤炭性能指标，进行性价比测算，年度降低煤炭成本360万元 | 1月份通过每天召开性价比测算及拉运计划专题会，共节约煤炭采购资金42.92万元，其中动力煤节约16.24万元，原料煤节约26.68万元。 | 2月份通过每天召开性价比测算及拉运计划专题会，共节约煤炭采购资金60.2万元，其中动力煤节约-11.86万元，原料煤节约72.07万元。 | 360 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 销售采购部 | 毛明礼
[6 empty] | 42.92 | 60.2
50 | 月度材料计划审减 | 材料计划金额与实际采购金额，审减减少60万元 | 2026年1月和2月的材料审核会合并召开，通过材料审核会节约计划资金9.82万元。 | 2026年1月和2月的材料审核会合并召开，通过材料审核会节约计划资金9.82万元。 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 销售采购部 经管物资部 | 杨 勇 黄 洁
9.82
51 | 修旧利废 | 年度修旧利废价值80万元 | 溶氧仪、5号空冷岛风机变频器维修、捞渣机刮板修旧、3号煤浆炉头阀修旧利废价值89710元 |  | 80 | 2 |  | 5 | 5 | 5 | 30 |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 |  | 设备管理部 | 陈献军
8.971
52 |  | 脱盐水大流量折叠滤芯再利用，每月再利用量为38支左右 | 48支×111.87元=0.54万元 | 48支×111.87元=0.54万元 | 8.83 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  | 生产技术部 水处理车间 | 杨世兴
[6 empty] | 0.54 | 0.54
53 | 废旧物资处置（不含设备处置和固废处置） | 年度处置创收6万元 |  |  | 6 | 月度创效任务及指标（万元） 10月: 6 |  | 经管物资部 | 李丹丹
54 | 降低招标预算费用 | 实际费用比招标预算费用，降低30万元 |  |  | 30 | 月度创效任务及指标（万元） 6月: 10; 月度创效任务及指标（万元） 9月: 10; 月度创效任务及指标（万元） 12月: 10 |  | 经管物资部招标办 | 鲁二强
55 | 增值税加计扣除 | 根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提加计抵减额，用于抵减应纳增值税税额的规定，预计2026年全年少缴纳增值税资金240万元 | 进项税加计扣除1月25.45万元。 | 进项税加计扣除2月34.36万元，累计59.81万元。 | 240 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 财务部 | 张美慧
[6 empty] | 25.45 | 34.36
56 | 减人提效 | 利用技术创效、智能化等手段，优化减少人员配置，依据实际发生据实结算
56.1 | 零排项目部 | 减少新淮零排项目部年度50万元劳务托管运营费 | 正在协商 | 双方正在修订合同 | 50 | 月度创效任务及指标（万元） 2月: 50 |  | 生产技术部 | 陈四华
50
57 | 自营工程 | 依据实际发生据实结算 |  |  | 50
57.1 | 自洁式过滤器滤筒更换 | 本项目需更换滤筒共计416支，滤筒分两层安装，安装高度约10至15米。施工时需将旧滤筒拆卸后搬运至地面，重新更换新滤筒。 | [16 empty] | 生产技术部 空分车间 | 瓦万林
57.2 | 水冷塔填料清洗 | 将水冷塔内部鲍尔环填料212立方米扒出清洗，同时将填料底部波纹托盘淤泥清理干净，塔内分布器进行高压水清洗后塔底清淤。最后将冲洗干净的填料重新回装于水冷塔中 | [16 empty] | 生产技术部 空分车间 | 燕志明
57.3 | 压力容器、压力管道检测完毕后进行防腐 | 预计防腐面积100㎡ | [16 empty] | 生产技术部 空分车间 | 燕志明
57.4 | 锅炉积灰渣清理 | 锅炉炉膛清理9次，每次约9吨 | [16 empty] | 生产技术部 动力车间 | 赵荣
|  | 锅炉风室清理9次，每次约4吨 | [16 empty] | 生产技术部 动力车间 | 赵聪玲
|  | 锅炉返料器清理9次，每次约2吨 | [16 empty] | 生产技术部 动力车间 | 赵聪玲
|  | 锅炉水平烟道清理9次，每次约3吨 | [16 empty] | 生产技术部 动力车间 | 赵荣
|  | 锅炉尾部受热面清理9次，每次约2吨 | [16 empty] | 生产技术部 动力车间 | 王辉
|  | 锅炉空气预热器清理9次，每次约5吨 | [16 empty] | 生产技术部 动力车间 | 王辉
57.5 | 每年大修清理脱硫塔、结晶槽、二级槽积料 | 1次，约40吨。 | [16 empty] | 生产技术部 动力车间 | 赵荣
57.6 | 煤储运各条溜管、卸煤库地面刷漆、设备刷漆 | 面积约20平方。 | [16 empty] | 生产技术部 动力车间 | 王辉
57.7 | 一期软化高效清淤 | 预计6-7天清理淤泥 | [16 empty] | 生产技术部 水处理车间 | 郝培明
57.8 | 二期高效1#清淤 | 预计4-5天清理淤泥 | [16 empty] | 生产技术部 水处理车间 | 郭强
57.9 | 二期高效2#清淤 | 预计4-5天清理淤泥 | [16 empty] | 生产技术部 水处理车间 | 郭强
57.1 | MBR膜丝清理 | MBR膜丝清理7200㎡。 | [16 empty] | 生产技术部 水处理车间 | 郭强
57.11 | 循环水旁滤更换石英沙 | 卸出10吨沙子，新装10吨沙子。 | [16 empty] | 生产技术部 水处理车间 | 郝培明
57.12 | 减量化沙滤更换沙子 | 卸出8吨沙子，新装8吨沙子。 | [16 empty] | 生产技术部 水处理车间 | 郝培明
57.13 | 循环水池清理 | 预计4-5天清理淤泥 | [16 empty] | 生产技术部 水处理车间 | 郝培明
57.14 | 树脂装卸 | 将1台精混、2台弱酸阳床旧树脂卸出20吨，回收至吨包袋内，将20吨新树脂按技术要求进行填装 | [16 empty] | 生产技术部 水处理车间 | 杨垒
57.15 | 污水高硬废水池清淤 | 预计清淤量1400m³ | [16 empty] | 生产技术部 水处理车间 | 杨世兴
57.16 | 事故水池泥沙清理 | 预计清淤量1000m³ | [16 empty] | 生产技术部 水处理车间 | 杨世兴
57.17 | 压力容器、压力管道检测完毕后进行防腐 | 预计防腐面积500㎡ | [16 empty] | 生产技术部 净化合成车间 | 刘飞
57.18 | 标准化创建刷漆 | 各装置区巡检通道、楼梯、护栏、消防设施、设备基础量化面积约1800㎡ | [16 empty] | 生产技术部 净化合成车间 | 刘飞
57.19 | 捞渣机ABC内部清理 | 容积23.2m3,单炉检修试情况清理 | [16 empty] | 生产技术部 气化车间 | 翟琨
57.2 | 渣池清水仓ABC内部清理清理 | 容积6.5m3，单炉检修清理 | [16 empty] | 生产技术部 气化车间 | 翟琨
57.21 | 大修气化自营清理项目 | 集渣池清理容积50m3，废浆池清理容积55m3，添加剂溶解槽清理容积30.48m3，添加剂槽清理容积92.71m3，磨机出料槽清理容积18.7m3,料浆储槽清理容积622m3 | [16 empty] | 生产技术部 气化车间 | 邬志伟 李飞龙
57.22 | 气化界区室内墙面粉刷 | 约2000㎡ | [16 empty] | 生产技术部 气化车间 | 翟琨
57.23 | 气化界区标准化除锈、刷漆、防腐 | 各装置区巡检通道、楼梯、护栏、消防设施、 | [16 empty] | 生产技术部 气化车间 | 钟小彬
|  | 磨机出料槽除锈防腐，容积18.7m³ | [16 empty] | 生产技术部 气化车间 | 李飞龙
|  | 磨机给水除锈槽防腐，容积18.7m³ | [16 empty] | 生产技术部 气化车间 | 李飞龙
|  | 絮凝剂槽，容积7.65m³ | [16 empty] | 生产技术部 气化车间 | 李飞龙
|  | 滤液槽及出口管线除锈防腐，容积9.42m³ | [16 empty] | 生产技术部 气化车间 | 邬志伟
57.24 | 现场消防设施、设备刷漆、防腐 | 刷漆防腐可隔绝设备本体与腐蚀源，防止生锈、氧化、介质侵蚀，确保消防设备长期完好，标识位置，标记通道内井盖、消防栓等。 | [16 empty] | 安全监管部 消防队 | 奇文凯
57.25 | 现场消防通道刷漆 | 现场勘查放线：精准测量通道尺寸，用墨斗划定标线、标识位置，规范通道标识，涂刷国际警示标线。 | [16 empty] | 安全监管部 消防队 | 奇文凯
57.26 | 清理消防通道障碍 | 避免树枝遮挡、剐蹭消防车，防止大风/火灾时树木倒伏堵塞通道或砸坏设备 | [16 empty] | 安全监管部 消防队 | 奇文凯
57.27 | 公司围墙树木修剪及视频维护工程 | [17 empty] | 设备管理部仪表车间 | 王晓亮
57.28 | 动力、水处理工段DCS系统点检 | [17 empty] | 设备管理部仪表车间 | 侯培锋
57.29 | 仪表控制桥架防腐及更换 | [17 empty] | 设备管理部仪表车间 | 王晓亮
57.3 | 新增全厂视屏监控 | [17 empty] | 设备管理部仪表车间 | 王晓亮
57.31 | 全场接地线、接地扁铁标准化整改 | [17 empty] | 设备管理部仪表车间 | 王晓亮
四 | 保障措施
1 | 强化宣传报道 | 及时跟进 | [16 empty] | 人力资源部（党群部）、各支部 | 白少鹏 宋尧、刘欣馨等
2 | 督查督办督导 | 及时通报、问责 | [16 empty] | 督查办 | 督查办成员
3 | 考评检查 | 每季度考评通报 | [16 empty] | 考核考评组 | 考核组成员