准格尔旗应急管理局关于

开展自治区安全生产大检查大督查发现问题

类比排查专项整治的通知

各相关企业：

2月26日至3月1日，自治区安委会第九督查组对我旗开展了安全生产专项督查，对危险化学品行业和烟花爆竹行业反馈了*项检查意见。为进一步压紧压实安全生产责任落实，吸取教训，举一反三，避免同类问题隐患重复出现，我局计划在全旗危险化学品生产、经营、储存企业和烟花爆竹销售单位开展自治区安全生产大检查大督查发现问题类比排查专项整治工作。

一、工作目标

    当前，正值节后复工复产关键期，一些“想不到”“看不到”的安全风险依然存在。各相关企业要清醒认识安全生产面临的严峻形势，认真落实国家、自治区、市、旗安全生产会议的有关要求，压紧压实企业主体责任，以高度负责的态度、如履薄冰的警觉认真开展安全生产隐患排查整治，采取有力措施，防范和化解重大安全风险，坚决遏制生产安全事故的发生。
二、工作任务

（一）企业自查自改阶段（3月20日—3月31日）

各相关企业组织开展自查自改，危险化学品企业要严格特殊作业、检维修、试生产、开停车及异常工况处置等关键环节安全管理。烟花爆竹销售单位要严格执行《内蒙古自治区安委办关于加强烟花爆竹安全管理的通知》有关要求。

（二）监管部门指导检查阶段（4月1日—4月30日）

危险化学品监管人员要认真开展同类问题、同类隐患专项监督检查，真正做到查处一个、整改一类，对排查发现的问题隐患要建立整改台账，实行闭环管理、逐项销号，确保整改到位、不走过场。

（三）提升总结阶段（5月1日—6月1日）

    各相关企业和监管人员要以此次专项整治为契机，认真梳理总结反馈的问题隐患，分析深层次的问题和矛盾，健全完善规章制度。督促各相关企业对监管部门排查出的问题隐患，系统施策整治问题根源，补齐短板漏洞，做到发现一个问题，解决一类问题，建立安全生产长效机制。
三、工作要求

（一）认真组织自查自改。各相关企业要结合自身风险特点，对照督查组反馈问题隐患清单，制定针对性检查表，明确部门、车间排查责任，认真组织开展“举一反三”自查自纠，对排查发现的问题隐患，要制定具体的整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和防范措施，确保整改到位，实现闭环管理。
（二）强化部门指导服务。充分发挥行业专家的作用，共同参与指导检查工作，增强安全生产监管的技术支撑，建立专家服务企业常态化机制，解决企业生产经营过程中遇到的技术问题，切实提高安全监管成效和企业安全管理水平。

（三）认真总结成果。各相关企业要对工作成效进行评估总结，及时汇总车间、部门自查自改情况，系统分析问题根源，研究下一步工作措施，长效抓好隐患排查治理工作，评估总结报告于2026年5月15日前以书面形式报旗应急管理局。
附件：自治区安委会第九督查组反馈问题隐患清单
准格尔旗应急管理局

2026年3月24日

	自治区安委会第九督查组反馈问题隐患清单

	

	隐患类别
	具体隐患明细

	安全管理制度与责任体系类
	1.组织机构图与全员安全生产责任制设定相关部门不一致需更新，如：投资控制部、设计管理部等。不符合《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB45673-2025）第5.2.2.2条的规定。
2.气化装置F1201C炉标准化检修安全管控实施方案，编制依据错误《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2022）、《高处作业标准》（GB3068-2008）。不符合《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB45673-2025）第5.3.2.2条的规定。
3.特种设备台账中脱异己烷冷凝器中操作温度257℃超过设计温度，记录错误。不符合《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第（十六）条的规定。

	作业与现场安全管理类
	4.2#炉尾部烟道保温铝皮翘起，存在脱落风险。不符合《工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准》（GB/T 50185-2019）第 8.1.6 条的规定。
5.中控室东侧8#管廊标识与实际不一致。不符合《安全色和安全标志》（GB2894-2025）第8.1.5条的规定。
6.净化工序14#管廊低压氮气盲板标识牌中盲板状态错误，与盲板台账、盲板抽堵安全作业票内容不一致。不符合《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB30871-2022)第7.4条的规定。
7.油品装卸区液体石蜡样品与水杯混放，无标识。不符合《工作场所安全使用化学品规定》第十二条规定。

	设备设施泄漏与运行隐患类
	8.净化工序贫液泵P-1601A排气阀漏碱液结晶；净化工序氨吸收器R1702D下排阀阀盖处渗漏物料。不符合《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕94号)第十一条规定。

	电气防爆及电气安全类
	9.P1513B新鲜甲醇泵，电机进线口未使用防爆挠性连接管。不符合《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-2014）第5.3.6条的规定。
10.油品中心6500单元洗眼器防爆电源箱转换开关位置与标识不对应。不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）第5.2.6条的规定。
11.空分空冷器照明箱柜门跨接线断裂。不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）第5.1.1条的规定。
12.汽机零米层部分配电箱设备标识不清晰。不符合《DL/T 1123-2009 火力发电企业生产安全设施配置》第4.3.2条的规定。

	安全监测与仪表类
	13.交流润滑油泵出口油压(联锁仪表）检验标识脱落。不符合《TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程》第9.2.1.2条的规定。
14.净化工序再沸器E-1701B旁可燃气体检测报警器安装高度0.25m，与设计图纸中0.5m不一致，需核实泄漏源与安装高度。不符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第6.1.2条的规定。

	作业平台与结构安全类
	15..净化工序贫液泵操作平台格栅板未固定，格栅板翘脚、翻板，操作平台存在孔洞。不符合《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）第4.5.4条。

	应急管理与应急物资类
	16.净化工序应急物资柜中缺少便携式气体检测报警仪。不符合《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2023）第6条，作业场所救援物资配备要求表一，第4项要求的规定。


